| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) |  |  |  |  |  |  | Марка оборудования |  | Кол-во шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |
| 1-1 1-2 1-3 1-4, 2-2, 3-4, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2, 8-4, 9-2 1-5, 2-3, 5-3, 6-3, 7-3, 8-5, 9-3 1-6, 2-4, 4-4, 5-4, 6-4, 7-4, 8-6, 9-4 2-1, 4-1, 6-1, 7-1, 9-1 3-1, 8-1 | Приборы и средства автоматизации 1. Измерение и регулирование расхода. Диафрагма камерная. Dy=200 мм, py=0,6 МПа. Производитель: ПО “Манометр” г.Москва. Передающий преобразователь расхода. Предел измерения 25кПа. Выходной сигнал 0,02…0,1Мпа. Отн. погрешность 0,6 %. Обеспечивает передачу вых. сигнала по пневматической линии связи(d=4мм) на расстояние до 150м. Расход воздуха питания=3л/ч. Чувствительный элемент-сильфон. Габариты:132/180/287 мм. Производитель: Казанское ПО “Теплоконтроль”. Прибор, извлекающий квадратный корень из входного пневматического сигнала. Питание: 6 литров/мин. Входит в функциональные устройства системы “Старт”. Погрешность: 0,5…1%. Передача на расстояние не более 10 метров. Производитель: Московский завод “Тизприбор”. Вторичный регистрирующий прибор. Сигнал на входе: давление сжатого воздуха 0,02…0,1 Мпа. Питание: сжатый воздух давлением 0,14 +/- 0,014Мпа. Расход воздуха питания 10л/мин. Класс точности1,0. Длина шкалы и ширина поля записи диаграммной ленты 100мм. Скорость движения диаграммной ленты 40мм/ч. Габариты: 160/200/438 мм. Производитель: Московский завод “Тизприбор”. Устройство, регулирующее давление, пневматическое, пропорционально-интегральное. Предел пропорциональности 3000%. Время интегрирования 0,05-100мин. Основная погрешность +/- 0,5%. Габариты: 121/205/112 мм.На входе 0,02…0,1Мпа .На выходе 1,6Мпа. Производитель: ПО “Электроприбор” г. Москва. Регулирующий клапан с пневмоприводом. Диаметр условного прохода: 25,40,50. Температура: –15…220 С. Условное давление: 1,6Мпа. Масса 44 кг. Производитель: ПО “Киевпромарматура”. 2. Измерение и регулирование уровня. Уровнемер буйковый пневматический. Пределы измерения 0.02…16 метров. Относительная погрешность 1.0%. Выходной сигнал - унифицированный: 0.02…0.1МПа. Производитель: ПО«Теплоприбор» г.Рязань. 3. Измерение температуры. Преобразователь термоэлектрический хромель-алюмелевый, пределы измерения: -50…+600 С. Инерционность не более 10 сек. Длина монтажной части: 120…2000 мм. |  |  |  |  |  |  | ДКС-0,6-200 13ДД11 ПФ1.17 ПВ10.1П ПР3.31-М1 25ч38нж(НЗ) УБ-П ТХА-0179 |  | 1 1 1 9 7 8 5 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | К.АХТП.805.А4.01 |  |  |  |  |  |
| Изм. | # № докум. |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб | ## Смирнов С.А. |  |  |  |  |  | Автоматизация производства аммиака | Лит | Лист |  | Л-ов |  |
| Пров. | ##### Соколов М.В. |  |  |  |  |  |  | У | 1 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Заказная спецификация | СПбГТИ(ТУ) гр.805 |  |  |  |  |
| Н.конт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) |  |  |  |  |  |  | Марка оборудования |  | Кол-во шт. |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |
| 3-2, 8-2 3-3, 8-3 4-3 5-1 | Нормирующий преобразователь (Е/Е) для термоэлектрических преобразователей. Погрешность преобразования 0,4…0,5%. Быстродействие 0,5 сек. Выходное сопротивление: 2,5 мА. Аналоговый преобразователь (E/P) . Осуществляет преобразование унифицированного аналогового сигнала постоянного тока в унифицированный пропорциональный пневматический сигнал 20-100 кПа. Диапазон изменения входного электрического сигнала 0-5 мА. Класс точности 1.5. Габариты: 100х210х155 мм 4. Измерение и регулирование уровня. Устройство регулирующее, пропорционально-интегральное, соотношения. Поддерживает один из пневматических сигналов в заданном соотношении к другому. Входит в регулирующие устройства системы “старт”. Соотношение: от 1:1 до 10:1. Диапазон изменения: 2…3000%. Время интегрирования: 0,05…100 мин. Габариты: 135х140х60 мм. 5. Измерение и регулирование давления. Преобразователь измерительный давления. Предел измерения: 25 кПа. Выходной унифицированный сигнал: 0,02…0,1 МПа (сжатый воздух). Питание: 0,14МПа. Расход воздуха питания: 3 л/мин. Основная погрешность 0,6 %. Чувствительный элемент – сильфон. Габариты: 132х180х287 мм. Производитель: ПО “Теплоконтроль” г. Казань. |  |  |  |  |  |  | Ш79 ЭПП ПР3.33-М 13ДИ30 |  | 2 2 1 1 |  |  |
| Изм. | # № докум. | Подпись |  | Дата |  | К.АХТП.805.А4.02 |  |  |  | Лист |  |  |
| Разраб | ## Смирнов С.А. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Пров. | ##### Соколов М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |