Струкруры систем автоматизации

В сфере промышленного производства для настоящего времени практический интерес представляют системы управления трех классов:

1. локальные системы контроля , регулирования и управления (ЛСКР и У),

2. централизованные системы контроля ,регулирования и управления (СЦКР и У),

3.автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП).

Локальные системы контроля ,регулирования и управления

Эти системы эффективны при автоматизации технологически независимых объектов с компактным расположением оборудования и несложными целями управления (стабилизация, программное управление.) при хорошо отработанной технологии ,стационарных условиях эксплуатации.

Локальный                                лицо,принимаю-

регулятор                                      щее решение

Вывод на         ИУ                     объект               датчик              УСО

режим,                                       управления                          с оператором

ручное управление

Локальный регулятор может  быть аналоговым,цифровым, одноканальным , многоканальным.

ИУ -исполнительное устройство.

УСО -устройство связи объекта с оператором ,как правило, состоит из измерительных, сигнализирующих и регистрирующих приборов.

Централизованные системы контроля, регулирования и управления

Появление этого класса систем связано с увеличением числа контролируемых и регулируемых параметров, с территориальной рассредоточенностью объекта управления.

Приборы сигнализации,регистрации,вызывного

контроля, мнемосхемы ,табло

задающие             центральный пульт           вторичные

устройства         контроля и управления       преобразователи

органы дистанционного     логико-командные     локальные         датчики

управления                           устройства         регуляторы

исполнительные устройства,механизмы                     объект управления

Для таких систем характерны дистанционный контроль, регулирование и управление. Первоначально на центральном пульте управления концентрировались одноточечные измерительные и регистрирующие приборы и одноканальные регуляторы. В дальнейшем для сокращения числа необходимого оборудования и уменьшения эксплуатационных расходов стали применять многоканальные средства контроля и регулирования.

В многоканальных системах некоторые функциональные устройства являются общими для всех каналов системы и с помощью коммутаторов и распределителей каналов подключаются к индивидуальным устройствам канала, образуя замкнутый контур регулирования.

Многоканальная централизованная система

Многоканальные приборы сигнализации

регистрации, контроля, табло

задатчики                 центральный пульт

контроля и управления

коммутатор   коммутатор

многоканальные   многоканальные      многоканальные

логико-команд-        регуляторы                вторичные

ные устройства                                          преобразователи

распределитель каналов                       коммутатор

исполнительные устройства        ТОУ           датчики

АСУТП

Развитие экономико-математических методов управления с широким использованием вычислительной техники позволило существенно облегчить работу оператора при управлении сложными технологическими объектами. В результате появились человеко-машинные системы управления , в которых обработка информации и формирование оптимальных управлений осуществляются человеком с помощью УВМ. УВМ в этом случае является многоканальным информационно-управляющим устройством в системе автоматизированного управления.

В зависимости от распределения информационных и управляющих функций между человеком и машиной (УВМ), УВМ и средствами контроля и регулирования возможны различные принципы построения АСУТП.

Наибольшее распространение получили:

а.   Централизованные АСУТП

б.   АСУТП с супервизорным управлением

в.    Децентрализованные (распределенные) АСУТП.

А.  Централизованная      АСУТП

УВМ                устройство связи  с оператором       оператор

устройство связи с объектом

ИУ         ТОУ1            Д                   ИУ              ТОУ2             Д

РУ                                                      РУ

ИУ-исполнительные устройства, ТОУ- технологические объекты управления, Д- датчики ,РУ -средства ручного управления.

Надежность всего комплекса определяется надежностью УСО и УВМ. Системы, в которых УВМ непосредственно воздействует на исполнительные устройства называются системами с непосредственным или прямым цифровым управлением (НЦУ или ПЦУ).

Б. АСУТП  с супервизорным управлением

Непосредственное регулирование объектами осуществляют локальные регуляторы, задание которым устанавливает УВМ.

Основная задача управления- автоматическое поддержание процесса вблизи оптимальной рабочей точки. Кроме того, супервизорное управление позволяет оператору-технологу использовать плохо формализуемую информацию о ходе технологического процесса, вводя через УВМ коррекцию уставок для локальных регуляторов.

Развитие АСУТП на современном этапе связано с широким использованием микропроцессоров (МП) и микроЭВМ, стоимость которых становится все более низкой по сравнению с общими затратами на создание систем управления. До появления  МП эволюция АСУТП сопровождалась увеличением степени централизации. Однако возможности централизованных систем теперь оказываются ограниченными и не отвечают современным требованиям надежности и гибкости, стоимости систем связи и программного обеспечения.

АСУТП с супервизорным режимом работы УВМ

УВМ                      УС с                        Оператор

оператором

УСО

ЛР                                    ЛР

ИУ          ТОУ1          Д                 ИУ             ТОУ2           Д

РУ   Локальная подсистема       РУ     Локальная подсистема

ЛР- локальные регуляторы, ИУ -исполнительные устройства, Д -датчики, РУ -средства ручного управления.

В.Распределенные системы

При большом числе каналов контроля, регулирования и управления, большой длине линий связи  в АСУТП  децентрализация структуры системы управления становится принципиальным методом повышения живучести АСУТП , снижения стоимости и эксплуатационных расходов.

На смену централизованным структурам приходят  распределенные системы.  Технической основой их являются  микропроцессоры и микропроцессорные системы.

Использование МП и МП-систем позволяет достичь следующих целей:

1.  заменить аналоговые технические средства на цифровые там , где переход к ним повышает точность, расширяет функциональные возможности и увеличивает гибкость системы управления,

2.  заменить технические средства с жесткой логикой на программируемые устройства (контроллеры),

3.  заменить одну мини-ЭВМ системой из нескольких микроЭВМ, когда необходимо обеспечить децентрализованное управление с повышенной надежностью или когда возможности мини-ЭВМ полностью не используются.

Топология распределенных систем

Приняты три топологические структуры взаимодействия подсистем:

радиальная  (звездообразная),

магистральная  ( шинная),

кольцевая (петлевая).

Радиальная

Радиальная структура отражает традиционно применявшийся способ соединения устройств с выделенными линиями связи и характеризуется следующими особенностями:

1. Существуют отдельные , не связанные между собой линии, объединяющие центральную подсистему (ЦП) с локальными системами автоматики (ЛСА).

2.  Технически просто реализуются устройства сопряжения (УС) локальной автоматики. Центральное устройство связи (УСЦ) представляет собой набор модулей типа УС , по числу линий , либо достаточно сложное устройство мультиплексирования каналов передачи информации.

3.  Обеспечивается максимальные скорости обмена по отдельным линиям при достаточно высокой производительности вычислительных устройств на уровне центральной подсистемы (ЦП).

4.  Надежность подсистемы связи в значительной мере зависит от надежности и живучести технических средств центральной подсистемы. Выход из строя ЦП практически разрушает подсистему обмена , т.к. все потоки информации замыкаются через верхний уровень.

Радиальная система - двухуровневая система ,где на нижнем уровне в локальных системах реализуются необходимые функции контроля , регулирования, управления, а на верхнем - в ЦП координирующая ЭВМ , кроме координации работы ЭВМ локальных систем осуществляет оптимизацию задач управления ТОУ.

ЦП

УСЦ

УС1                   УС2                    УС3

ЛСА1               ЛСА2                  ЛСА3

Магистральная

Все подсистемы связаны общим каналом передачи информации - магистралью (шиной). Выбор приемника информации осуществляется по адресу. Упрвление магистралью может осуществляться ЭВМ (ПР) или  несколькими, входящими в многомашинный комплекс ( т.е. децентрализованное управление) , или может быть передано специально выделенной для этого  ЭВМ. Первый вариант более предпочтителен , т.к. при централизации управления выход из строя специальной ЭВМ приводит к отказу всей системы в целом. Рекомендуется использовать такую систему , если расстояние между отдельными подсистемами не превышает 2-:-3 км.

Особенностями магистральной структуры являются:

1.  Способность к расширению за счет простого подключения дополнительных (новых) подсистем к магистрали.

2.  Для своей реализации требует значительно меньших затрат кабельной продукции.

3.  К "интеллекту" устройств сопряжения с магистралью предъявляются более высокие требования , чем в радиальных структурах , а , следовательно, увеличиваются единовременные затраты на реализацию базовой сети.

Магистральная структура

ПР1                       ПР2                        ПР3

УС                         УС                         УС

магистраль

УС                          УС                         УС

ЛСА1                    ЛСА2                   ЛСА3

ПР -прцессор

Кольцевая структура

Кольцевая структура имеет высокоскоростной замкнутый канал связи. Отдельные подсистемы подсоединяются к этому каналу с помощью специальных устройств связи. Для организации кольцевой структуры требуются более дешевые  средства связи чем для магистральной. Однако надежность всей системы с кольцевой системой связи определяется надежностью каждого устройства сопряжения и каждого отрезка линии связи. Для повышения живучести необходимо применение двойных колец или дополнительных линий связи с обходными путями.

Кольцевая система

ПР1                        ПР2                     ПР3

УС                          УС                       УС

УС                          УС                        УС

ЛСА1                    ЛСА2                   ЛСА3

В ряде случаев для повышения надежности распределенных структур управления применяют сочетание достоинств радиальных и кольцевых топологий в комбинированных структурах.

Для кольца число радиальных связей может быть ограничено   2-3 линиями , что в конечном счете дает простое и дешевое решение.

Структуры систем автоматического регулирования  (САР)

Один из этапов проектирования систем регулирования -выбор структуры системы и расчет ( выбор) оптимальных параметров регуляторов. И структура системы и тип регулятора ( а также его параметры) определяются свойствами технологического процесса как объекта регулирования.

В общем случае любой технологический процесс характеризуется следующими основными группами переменных:

l

m                              Wв(р)                             Y

Wр(р)

1. Переменные , характеризующие состояние процесса (вектор Y). Вектор    Y называют вектором регулируемых величин.

2.Переменные ,изменением которых система регулирования может воздействовать на объект с целью управления ( вектор m ). Вектор m называют вектором регулирующих воздействий.

3. Переменные , изменения которых не связаны с воздействием системы регулирования . Эти изменения отражают влияние на регулируемый объект внешних условий, изменение характеристик самого объекта (вектор l ). Вектор l называют вектором возмущающих воздействий.

Анализ технологического процеса ,как объекта регулирования , предполагает оценку его статических и динамических свойств по каждому из каналов от любого возможного управляющего воздействия  к любому возможному регулируемому параметру, а также по каналам возмущение - регулируемый параметр.

В результате анализа либо удается выделить контуры регулирования для каждой из регулируемых величин , т.е. определить с помощью какого регулирующего воздействия следует управлять тем или иным регулируемым параметром , либо однозначной зависимости установить не удается. В первом случае мы будем иметь дело с наиболее  простым вариантом структурной схемы автоматического регулирования - совокупностью одноконтурных систем  регулирования.

Структурная схема одноконтурной  САР.

l                             Wоб(p)                               Y

m

объект

e                Yo

Wp(p)

Схема состоит из объекта и регулятора. При этом все звенья , определяющие динамические свойства чувствительных элементов , измерительных устройств , исполнительных устройств и линии связи относят обычно к объекту. Yо -задающее воздействие , l -возмущающее.

Изменение Yo  и l приводит к изменению Y - регулируемой величины.

Виды переходных процессов при изменении  Yo  и l представлены на рис.

l,Y,Yo

l

Y

Yo

t

l,Y,Yo

Yo        Y

l

t

Многоконтурные САР

Удовлетворительное качество регулирования в простейшей одноконтурной системе с использованием стандартных законов регулирования можно обеспечить лишь при благоприятных динамических характеристиках объекта. Однако большинству технологических объектов свойственны значительное чистое запаздывание и большие постоянные времени. В таких случаях даже при оптимальных настройках регуляторов одноконтурные САР характеризуются большими динамическими ошибками , длительностью переходного процесса.

Для повышения качества регулирования необходим переход от одноконтурных САР к более сложным системам , использующим дополнительные ( корректирующие ) импульсы по возмущениям или вспомогательным выходным координатам. Такие системы содержат кроме обычного регулятора дополнительные регуляторы.

В   зависимости    от     характера       корректирующего          импульса

( дополнительного регулирующего воздействия) различают следующие многоконтурные САР:

1.Комбинированные - сочетающие обычный замкнутый контур регулирования ( регулирование по отклонению)  с дополнительным каналом воздействия , по которому вводится импульс по возмущению.

2.Каскадные  -двухконтурные замкнутые САР, построенные на базе двух стандартных регуляторов и использующих для регулирования кроме основной выходной координаты дополнительный промежуточный выход.

3.С дополнительным импульсом по производной от промежуточной выходной координаты.

Комбинированные САР.

Комбинированные системы  регулирования применяют при автоматизации объектов ,подверженных действию существенных контролируемых возмущений.

Пример 1. Выпарная установка.

Соковый пар

исходный                      FE

раствор

греющий пар

динамический           QC  1

компенсатор

QY   2     сумматор

конденсат

QC  регулятор состава

упаренный раствор

Одим из наиболее сильных возмущений является расход питания.  Основная задача регулирования - стабилизация концентрации упаренного раствора за счет изменения расхода греющего пара выполняется регулятором 1. Кроме сигнала регулятора , на клапан , регулирующий подачу пара , через динамический компенсатор 2 поступает корректирующий импульс по расходу питания. Стуктурная схема  системы регулирования имеет вид:

l

Rк

mк

Wp          Wв                                                  Y

mр

R                                    Yo

Wр- передаточная функция объекта по каналу регулирования,   Wв - по каналу возмущения.

Пример 2. Регулирование состава дистиллята в ректификационной

колонне.

Вода          3

2

4

дистиллят

QC    5

пар

1

QY    6

FE                исходная

смесь

1- подогреватель исходной смеси,  2-ректификационная колонна,  3-дефлегматор , 4- сборник дистиллята (флегмы), 5 -регулятор состава,

6 -динамический компенсатор.

Стабилизация состава дистиллята достигается путем изменения подачи флегмы на орошение колонны. Это обеспечивается регулятором 5. Для повышения качества регулирования в системе предусмотрена автоматическая коррекция задания регулятору в зависимости от одного из основных возмущений в процессе - расхода разделяемой смеси. Корректирующий импульс на задание регулятору поступает через динамический компенсатор 6. Структурная схема системы регулирования имеет вид:

l

Wв

Rк                       Wр                                                Y

m

R                                                      Yo

Yк

Как видно  из структурных схем обе САР обладают наличием двух каналов воздействия на выходную координату объекта. Введение корректирующего импульса по наиболее сильному возмущению позволяет существенно снизить динамическую ошибку регулирования при условии правильного выбора и расчета динамического устройства , формирующего закон изменения этого воздействия.

Каскадные САР

Каскадные САР применяют для автоматизации объектов , обладающих большой инерционностью по каналу регулирования , если можно выбрать менее инерционную по отношению к наиболее опасным возмущениям промежуточную координату и использовать для нее то же регулирующее воздействие , что и для основного выхода объекта.

В этом случае в САР включают два регулятора -основной (внешний ) регулятор , служащий для стабилизации основного выхода объекта  Y , и вспомогательный (внутренний ) регулятор , предназначенный для регулирования вспомогательной координаты Y1. Заданием для вспомогательного регулятора служит выходной сигнал основного регулятора. Структурная схема системы  регулирования представлена на рис.

Структурная схема каскадной САР

m p1               W                                                    Y

W 1

Y

R1         e1              Xp      R      e                       Yo

R -   передаточная функция основного регулятора, R1- вспомогательного.

Вследствие более высокого быстродействия внутреннего контура в каскадной САР повышается качество переходного процесса , особенно при компенсации возмущений , поступающих по каналу регулирования.

Пример: Стабилизация температуры на выходе теплообменника

2                                                Вспомогательным кон-

ТС          Твых                         туром является САР расхода

1                                                     греющего пара.

FC                                                   При возмущении по дав-

лению (изменяется расход)

пар                                                                  пара регулятор 1 (FC) изме-

FE                                                        няет степень открытия регу-

лирующего клапана таким

конденсат образом ,чтобы поддержать

заданный расход. При нару-

шении теплового баланса в

жидкость   Твх                            аппарате (изменился расход,

температура жидкости) , приводящем к отклонению выходной температуры от заданного значения , регулятор температуры 2 корректирует заданию регулятору расхода 1.

САР с дополнительным импульсом по производной из промежуточной точки.

Такие системы обычно применяют при автоматизации объектов , в которых регулируемый технологический параметр распределен по пространственной координате (аппараты колоночного , трубчатого типа). Особенность таких объектов состоит в том , что основной регулируемой координатой является технологический параметр на выходе из аппарата ,возмущения распределены по длине аппарата , а регулирующее воздействие подается на его вход. Подача на вход регулятора дополнительного импульса из промежуточной точки аппарата дает опережающий сигнал и регулятор включается в работу прежде , чем выходная координата отклонится от заданного значения.

Xp                W                       Y

W1

R                           Y1

Rд

Y1'

Yo

Эффективность введения дополнительного импульса зависит от точки его отбора. Выбор последней определяется в каждом конкретном случае динамическими свойствами объекта и условиями его работы.

Взаимосвязанные системы регулирования.

Объекты с несколькими входами и выходами ,взаимно связанными между собой , называют многосвязанными объектами.

Х1               W11                      Y1        Существуют два различных подхода

к  автоматизации     многосвязанных

объектов:

W21        W12                                       1.несвязанное регулирование отдель-

X2                        W22                   Y2        ных координат  с  помощью   одно-

контурных САР.

2. связанное регулирование с применением многоконтурных систем, в которых внутренние перекрестные связи объекта компенсируются внешними динамическими связями между отдельными контурами регулирования.

1.Система несвязанного регулирования многосвязанного объекта

Структурная схема такой системы имеет вид:

R1                                              Y10

mp1                           W11                                               Y1

W21

mp2                            W22   W12                                     Y2

R2                                                Y20

Расчет одноконтурных систем автоматического регулирования  в этом случае ведется с учетом внутренних связей и других контуров регулирования.

2.Система связанного регулирования

Структурная схема системы имеет вид:

mр1                                                                     Y10

R12                                 R1

m21               m1                 W11                                  Y1

W21            W12

m12                    m2             W22                                   Y2

mp2

R21                              R2                                      Y20

Перекрестные каналы играют роль каналов возмущения. Для компенсации этих возмущений в систему регулирования вводят динамические устройства , сигналы от которых поступают на соответствующие каналы регулирования.

Экстремальные системы регулирования

В ряде случаев оптимальный режим объекта характеризуется экстремальным значением либо технологической величины ( температура , концентрация ) ,либо одной из технико-экономических величин ( КПД установки , себестоимость продукции). В таких случаях статическая характеристика объекта имеет экстремальный вид. Ее форма , а также экстремальные значения показателя эффективности зависят от многих величин и изменяются во времени.

Значения управляющих воздействий , соответствующие экстремальному значению показателя эффективности объекта могут быть достигнуты только путем автоматического поиска. Для этого на вход объекта подают пробные воздействия и анализируют реакцию объекта на них , затем с учетом этого анализа изменяют входную величину , приближая выходную величину объекта к экстремальному значению.

В результате пробных воздействий выходная величина будет совершать колебательные движения около экстремального значения.

По способу поиска экстремальной точки статической характеристики объекта различают системы с запоминанием экстремума , с измерением производной , шагового типа и непрерывного действия.

l                             Wоб(p)                               Y

m

объект

e                Yo

Wp(p)

l

Wв

Rк                       Wр                                                Y

m

R                                                      Yo

Yк

l

Rк

mк

Wp          Wв                                                  Y

mр

R                                    Yo

m p1               W                                                    Y

W 1

Y

R1         e1              Xp      R      e                       Yo

Xp                W                       Y

W1

R                           Y1

Rд

Y1'

Yo

R1                                              Y10

mp1                           W11                                               Y1

W21

mp2                            W22   W12                                     Y2

R2                                                Y20

mр1                                                                     Y10

R12                                 R1

m21               m1                 W11                                  Y1

W21            W12

m12                    m2             W22                                   Y2

mp2

R21                              R2                                      Y20