Объекты управления и их основные свойства

Объект управления является основной составной частью автоматической системы , определяющий ее характер. При всем разнообразии объектов управления они могут быть распределены на небольшое число типов , обладающих аналогичными  динамическими характеристиками и характеризующихся следующими свойствами : нагрузкой, емкостью ,способностью к самовыравниванию, запаздыванием процесса.

Емкость

Способность объектов аккумулировать рабочую среду , запасать ее внутри объекта называется аккумулирующей способностью или емкостью объекта.Накопление вещества или энергии возможно благодаря тому , что в каждом объекте имеется сопротивление выходу.

Объекты управления подразделяются на одноемкостные и многоемкостные. Объект называется одноемкостным если он состоит из одного сопротивления и емкости ( аппарат в котором регулируется уровень , теплообменник смещения).

Многоемкостным объектом называется такой , который имеет две или более емкости, участвующие в процессе управления и разделенные переходными сопротивлениями (трубчатый теплообменник). В многоемкостных объектах различают емкости на входе и выходе.

Мерой емкости служит коэффициент емкости- количество вещества или энергии , которое нужно подвести к объекту , чтобы изменить управляемую величину на единицу :

=DQdtdy    , где

DQ- разность между притоком и расходом вещества или энергии, Y- управляемый параметр, t- время.

Чем больше коэффициент емкости объекта , тем меньше скорость изменения управляемого параметра при одном и том же изменении количества подаваемого продукта. А это значит , что легче поддаются управлению те объекты , коэффициент емкости которых больше.

Нагрузка

Нагрузка -количество вещества или энергии , отбираемых из объекта для производственных нужд. Изменение нагрузки является сильным возмущающим воздействием. Чем чаще и в больших масштабах изменяется нагрузка тем сложнее управлять объектом.

Самовыравнивание .

Способность объекта приходить после возмущения в новое установившееся состояние без вмешательства управляющего устройства называется самовыравниванием объекта.

Объекты обладающие самовыравниванием называются  статическими объектами. Чем больше величина самовыравнивания , тем меньше отклоняется управляемый параметр от состояния равновесия, существовавшего до возмущения. Самовыравнивание облегчает работу управляющего устройства.

Объекты , не обладающие самовыравниванием , называются нейтральными  или астатическими. Отсутствие самовыравнивания ухудшает возможности управления объектом.

Объект с самовыравниванием:

Qп и  Qр -величины расходов  жидкости на притоке и расходе. Н- уровень в емкости.

Объект без самовыравнивания:

Некоторые объекты обладают идеальным самовыравниванием, например, резервуар с переливной трубой , обеспечивающий постоянный уровень при любых изменениях притока жидкости.

Самовыравнивание характеризуется коэффициентом (степенью) самовыравнивания:       r = l / y ,    где   l =DQ п/Qмакс , у =DН /Но  .

Коэффициент самовыравнивания не является постоянной величиной , а зависит от нагрузки объекта , Максимальной нагрузке соответствует максимальное значение  r.

Запаздывание

В реальных объектах часто между моментом нарушения равновесия и началом изменения управляемой величины проходит некоторое время-запаздывание. Запаздывание объясняется наличием сопротивлений и инерционностью системы.

Различают два вида запаздывания : чистое (или транспортное) и переходное (емкостное).

Чистым запаздыванием называется время t от момента внесения возмущающего воздействия до начала изменения управляемой величины. Это время необходимо для того , чтобы поток вещества или энергии , обладающий скоростью v , прошел расстояние L от места внесения возмущающего воздействия до места , в котором измеряется значение управляемой величины. Например , контроль толщины насыпного слоя на ленте транспортера:

Чистое запаздывание смещает во времени реакцию на выходе в объекте по сравнению с моментом нанесения входного воздействия на величину запаздывания , не изменяя величину и форму воздействия.

Обычно в управляемых объектах имеется не только чистое , но и переходное запаздывание, которое характерно для многоемкостных объектов. Запаздывание возникает при преодолении потоком вещества или энергии сопротивлений , разделяющих гидравлические, тепловые и другие емкости объекта. Например:

Время переходного запаздывания определяется отрезком tп. Переходное запаздывание определяется числом емкостей и величиной переходных сопротивлений. Поскольку величины переходных сопротивлений в процессе эксплуатации объекта могут изменяться , величины запаздываний могут возрастать.

Общее запаздывание tобщ  в объекте управления равно сумме чистого и переходного запаздываний:

tобщ = t +tп.

Как чистое так и переходное запаздывания всегда неблагоприятно сказываются на качестве управления.