Системы автоматического регулирования типовых химико-технологических процессов

Несмотря не огромное разнообразие технологических процессов химической промышленности , все они состоят из отдельных технологических операций , каждую из которых можно отнести к одной из следующих групп типовых процессов:

1. механические,

2. гидродинамические,

3. тепловые,

4. массообменные,

5. химические (реакторные),

6. термодинамические.

В основе процессов каждой группы лежат общие физико-химические закономерности , что предопределяет значительное сходство их свойств как объектов автоматизаци. Благодаря этому оказывается возможной разработка типовых схем автоматизации для объектов каждой группы.

Однако , одного технологического признака недостаточно для типизации объектов автоматизации , т.к. процессы одной группы могут иметь различное аппаратурное оформление ( например, сушка в барабанной сушилке или в сушилке с кипящим слоем)  и ,  как объекты автоматизации , существенно различаться по своим свойствам.

Следовательно, только сочетание двух признаков - типа технологического процесса и типа аппарата , в котором этот процесс осуществляется , полностью определяет типовой объект автоматического регулирования в химическом производстве.

Для каждого типового объекта можно разработать один или несколько вариантов систем автоматизации.

Типовые САР гидродинамическими объектами

К ним относятся системы автоматического регулирования : расхода, уровня , давления, смешения.

САР расхода.  Чаще всего возникает задача регулирования расхода газа, жидкости или пара , транспортируемого по трубопроводу. Регулирование расхода в такой системе производится путем дросселирования потока , которое зависит от степени открытия регулирующего клапана

Объектом регулирования фактически является участок трубопровода между датчиком расхода и регулирующим клапаном, который можно считать безынерционным усилительным звеном. Следовательно , динамическая характеристика заданной части САР определяется только динамическими свойствами датчика расхода и регулирующего органа. Для поддержания заданной величины расхода без остаточного отклонения в САР расхода обычно применяются ПИ-регуляторы.

АСР давления  жидкости ,газа или пара, транспортируемого по трубопроводу имеет много общего с САР расхода, т.к. объекты регулирования обладают одинаковыми свойствами. Иногда для регулирования давления в трубопроводах пара или сжатого воздуха применяют П-регуляторы прямого действия.

При отсутствии резких и значительных по амплитуде возмущений они обеспечивают хорошее качество регулирования благодаря минимальной инерционности контура регулирования.

Регулирование расхода  методом дросселирования потока в байпасном трубопроводе

При использовании поршневых насосов регулирующие органы нельзя устанавливать на напорном трубопроводе, т.к. изменение степени открытия такого органа приводит лишь к изменению давления в нагнетательной линии , расход же остается постоянным. Полное закрытие регулирующего органа может привести к поломке насоса. В таком случае регулирующий орган устанавливается на байпасной линии, соединяющей всасывающий и нагнетательный трубопроводы.

Недостатком данного способа регулирования является низкая экономичность. Более экономичным является метод регулирования изменением показателей работы насоса: числа оборотов вала , хода поршня , угла наклона лопастей.

Число оборотов вала можно изменить: 1.переключением обмотки статора на различное число пар полюсов, 2.введением реостата в цепь ротора двигателя, 3.изменением частоты питающего тока, 4.применяя регулируемые муфты скольжения между насосом и асинхронным двигателем.

Смешение жидкостей

При разработке типового решения под объектом управления будем понимать емкость с механической мешалкой , в которой смешиваются две жидкости. Цель управления- получение жидкости ( смеси)  с определенной концентрацией какого-либо компонента.

Расходы жидкостей А и Б и их концентрации могут изменяться при нарушении технологического режима предыдущих процессов. Расход смеси определяется последующим технологическим процессом.

Требуется при проведении процесса смешения:

1.поддерживать материальный баланс смесителя ,т.е.  FА  + FБ = Fсмеси.

2.поддерживать постоянной концентрацию смеси  , т.е Qсмеси = const.

Для поддержания материального баланса следует в качестве регулируемой величины выбрать уровень смеси в баке. Постоянство уровня достигается изменением расхода FБ. Постоянство концентрации Qсмеси   может быть при этом обеспечено изменением расхода FА..

Если расход жидкости Б сильно изменяется при регулировании уровня , для улучшения качества регулирования концентрации следует использовать регулятор соотношения расходов жидкостей с коррекцией по концентрации. Этот регулятор способствует уменьшению возмущений по концентрации , поступающих при первоначальном изменении расхода жидкости. При поступлении других возмущающих воздействий , например, с изменением концентрации компонентов в жидкостях, изменится задание соотношения расходов.

Регулирование процесса перемешивания в трубопроводе

Если процесс перемешивания производится непосредственно в трубопроводе , то отпадает необходимость в узле стабилизации уровня , достаточно установить регулятор концентрации компонента в смеси или регулятор соотношения расходов ( с коррекцией или без коррекции).

Автоматизация тепловых процессов

Тепловые эффекты часто составляют основу технологических процессов. В связи с этим , вопросы автоматизации теплообменников , трубчатых печей, выпарных аппаратов и других объектов , связанных с передачей тепла , играют существенную роль.

Автоматизация теплообменников

Различают теплообменники :непосредственного смешения, поверхностные. В поверхностных теплообменниках теплопередача может протекать : 1.без изменения агрегатного состояния теплоносителей ( нагреватели , холодильники), 2. с изменением агрегатного состояния (испарители,конденсаторы).

Регулирование теплообменников смешения заключается в поддержании постоянства температуры суммарного потока на выходе  теплообменника. Входными величинами являются расходы жидкостей на входе и их температуры. Температуру суммарного потока обычно стабилизируют посредством изменения расхода одного из входных потоков. Теплообменники обладают малым запаздыванием и значительным самовыравниванием.

Регулирование поверхностных теплообменников заключается в поддержании постоянства температуры одного из теплоносителей на выходе из теплообменника.

Процесс теплопередачи зависит от величин расходов продукта и греющего агента, изменения их удельных теплоемкостей, начальных температур, коэффициента теплопередачи, поверхности теплообмена. Коэффициент теплопередачи меняется незначительно и его можно считать величиной постоянной. Площадь теплообмена -величина постояная. Таким образом возмущающими воздействиями будут изменения: расхода продукта, удельных теплоемкостей, начальной температуры продукта.

В качестве регулирующего воздействия выбирается изменение расхода греющего агента.

Как объекты регулирования температуры теплообменники обладают большими запаздываниями , поэтому следует тщательно выбирать место установки датчика и закона регулирования. Знание начальных и конечных температур , расходов требуется для наладки и нормальной эксплуатации процесса. Прекращение подачи продукта может быть причиной выхода из стороя теплообменника , поэтому отсутствие расхода продукта подлежит сигнализации.

При изменениях давления греющего агента (пара) меняется количество агента, поступающего в теплообменник , чем вносятся сильные возмущающие воздействия. Чтобы исключить их , используют регулятор давления в питающем коллекторе или двухконтурную САР.

Если по условиям технологии не допускается изменение потоков теплоносителей , то температуру продукта регулируют путем байпасирования части продукта .

Такая схема позволяет улучшить динамические характеристики системы регулирования, вследствии уменьшения времени запаздывания объекта. Недостатком является больший расход теплоносителя (для перегрева продукта).

Автоматизация трубчатых печей

Прокачиваемый через змеевик трубчатой печи продукт нагревается за счет тепла , образующегося при сжигании топливного газа.

Цель регулирования трубчатых печей -поддержание постоянства температуры продукта на выходе из печи.

Возмущениями являются : расход и температура исходного продукта; теплотворная способность топлива ; расход и температура воздуха , подаваемого для сжигания топлива; потери тепла в окружающую среду.

Вследствии большого запаздывания по передаче тепла от дымовых газов через стенку змеевика к продукту одноконтурная система регулирования не обеспечивает хорошего качества регулирования (большие динамическая ошибка и время регулирования). Лучшими показателями качества регулирования обладает каскадная система.

Каскадная   САР.

1-корректирующий регулятор (основной) температуры выхода продукта из печи.  2-регулятор (вспомогательный) стабилизирующий температуру газов  над перевальной стенкой печи.

Стабилизирующий регулятор начинает компенсировать возмущения , влияющие на процесс сгорания топлива , прежде чем они приведут к изменению температуры прдукта.

САР с регулятором соотношения

При резких изменениях нагрузки печи и наличии возмущений по расходу топлива применяют схему с регулятором соотношений расходов продукта и топлива. (Смотри рисунок ниже).

Если теплотворная способность топлива меняется то используется корректирующий сигнал на регулятор соотношения от регулятора содержания кислорода в топочных газах.

Выпаривание

Основные принципы управления процессом выпаривания рассмотрим на примере однокорпусной выпарной установки естественной циркуляции с выносным кипятильником.

Цель управления-поддержание определенного значения концентрации вещества в упаренном растворе.

Основные возмущающие воздействия: изменение концентрации свежего раствора, колебания расхода раствора, изменение расхода теплоносителя.

Анализ объекта регулирования показывает , что цель управления может быть достигнута путем регулирования расхода свежего раствора в зависимости от концентрации упаренного раствора. Причем концентрация упаренного раствора измеряется по разности между температурами кипения раствора и растворителя  (температурной депрессии). (Регулятор ТС).

Дополнительно следует регулировать давление паров растворителя , уровень упаренного раствора и расход теплоносителя. При этом давление однозначно связано с температурой паров растворителя. Стабилизация уровня позволяет выполнить требование поддержания материального баланса. Возмущающее воздействие со стороны расхода теплоносителя компенсируются стабилизацией его  (контур FC).

Автоматизация массообменных процессов

Массообменные процессы применяются с целью разделения смеси веществ или получения целевого продукта заданного состава путем перевода одного или нескольких компонентов из одной фазы в другую.

Основной регулируемой величиной в таких процессах является концентрация определенного компонента в получаемом продукте ( или содержание примесей).

Интенсивность протекания массообменных процессов зависит от гидродинамического режима потоков веществ в технологических аппаратах , а также от тепло- и массообмена между этими потоками.

Как правило , аппараты, в которых протекают процессы , характеризуются большой инерционностью и запаздыванием. К массообменным процессам относятся: абсорбция, адсорбция , ректификация , экстракция, сушка.

Автоматизация процесса абсорбции

Абсорбция-процесс поглощения компонентов газовой смеси при контактировании ее с жидкостью с целью разделения этой смеси или получения растворов компонентов.

Целью управления является поддержание постоянства заданной концентрации извлекаемого компонента в обедненном газе , а также соблюдение материального и теплового баланса.

Основными возмущающими воздействиями являются :расход газовой среды , начальная концентрация компонента.

Регулирующими воздействиями являются : расход свежего абсорбента , расход обедненного газа, расход насыщенного абсорбента.

Компенсация изменения расхода исходного насыщенного газа обеспечивается путем использования регулятора соотношения расходов этого газа и свежего абсорбента, выходной сигнал которого управляет подачей абсорбента.

При переменной концентрации извлекаемого компонента в исходной смеси дополнительно предусматривают корректировку соотношения расходов насыщающего газа и исходного абсорбента с помощью регулятора  концентрации извлекаемого компонента в газовой смеси QC1.

Задание же этому регулятору обеспечивает регулятор концентрации извлекаемого компонента в обедненном газе QC2.

Насыщенный абсорбент , отбираемый из куба абсорбера направляют на десорбцию. Поэтому вполне достаточно обеспечивать равномерную подачу насыщенного абсорбента в десорбер и одновременно поддерживать постоянство уровня в кубе абсорбера. Для этого применяют двухконтурную каскадную систему регулирования (LC,FC), воздействующую на расход отводимого из абсорбера кубового продукта. Стабилизирующим в этой системе является регулятор расхода , а корректирующим- регулятор уровня в кубе.

Возмущения по расходу хладоагента компенсируются с помощью каскадной системы регулирования расхода хладоагента с корректировкой по температуре охлажденного абсорбента.

Давление ( оно способствует извлечению ценных компонентов из газовой среды) стабилизируется регулятором давления на линии обедненного газа.

Автоматизация процесса ректификации

Задача управления процессом состоит в получении целевого продукта заданного состава при установленной производительности установки и минимальных затратах теплоагентов.

Исходная смесь нагревается в теплообменнике 1 до температуры кипения и поступает в ректификационную колонну 3 на тарелку питания. Находящаяся в кубе колонны жидкость испаряется в выносном кипятильнике 2 и в виде паровой фазы проходит вверх по колонне.

Паровой поток, выходя из колонны, попадает в дефлегматор 4, охлаждаемый водой. Образовавшаяся жидкая фаза стекает в флегмовую емкость 5 , откуда насосом подается в верхнюю часть колонны на орошение в виде флегмы и частично отводится с установки в виде дистиллята. Часть кубового продукта, называемого остатком, отводится с установки. Целевыми продуктами установки могут быть дистиллят или кубовый остаток.

Основными регулируемыми технологическими величинами являются составы дистиллята или кубового остатка.

Возмущающими воздействиями являются: состав ,расход, температура исходной смеси; параметры тепло и хладоагента; давление в колонне и другие величины.

Управляющие воздействия: расходы флегмы в колонну и теплоносителя в кипятильник.Причем расход флегмы в основном влияет на состав дистиллята, а расход греющего пара -на состав кубового остатка.

Колебания расхода исходной смеси ( наиболее сильное возмущение) компенсируется АСР расхода. Исходная смесь подается при температуре кипения ( поддерживается АСР температуры).

Гидравлическое сопротивление колонны почти не изменяется. Поэтому давление достаточно стабилизировать в одном месте ( в верхней части колонны). Давление регулируют расходом хладоагента в дефлегматор и изменением гидравлического сопротивления на линии отдувки.

Для реализации управляющего воздействия ( расход флегмы) применяют каскадную схему , в которой регулятор состава дистиллята вырабатывает корректирующий сигнал , направляемый в качестве задания регулятору расхода флегмы.

Для подачи греющего пара в кипятильник применяют систему регулирования расхода , задание которой изменяет регулятор температуры на контрольной тарелке отгонной части колонны.

При дальнейшем разделении кубового остатка необходимо одновременно обеспечить постоянство его уровня в кубе и постоянство подачи на следующую по технологической линии установку. Для этой цели используется АСР расхода со стабилизирующим регулятором, задание которому корректируется регулятором уровня продукта в кубе колонны.

В случае , когда невозможно стабилизировать расход исходной смеси , то в контуры АСР составов дистиллята (кубового остатка) вводят дополнительные контуры по возмущению, учитывающих изменение расхода исходной смеси (пунктир на схеме).

Автоматизация  процесса  сушки

Сушка- тепловой процесс обезвоживания твердых материалов путем испарения влаги и отвода образующихся паров. Продолжительность процесса сушки определяется временем ,необходимым для понижения влагосодержания материала от начального значения Мн  до конечного Мк.

Цель управления   заключается в обеспечении высушивания поступающего влажного твердого материала до заданного влагосодержания при определенной производительности по влажному материалу.

Основными возмущениями являются:

1.изменение расхода , начальной влажности, дисперсного состояния твердого материала,

2. изменение расхода и начальной температуры теплоносителя.

Основная регулируемая величина -остаточная влажность твердого материала. Однако , вследствие отсутствия надежных измерительных преобразователей остаточной влажности твердого материала, при автоматизации процесса в качестве регулируемых величин используют температуры или влажность сушильного агента.

Процесс сушки реализуется либо в барабанных сушилках , либо в сушилках с псевдоожиженным слоем.

Автоматизация барабанной сушилки

1-бункер, 2-дозатор, 3-топка, 4-смесительная камера, 5-сушильный барабан, 6-бункер сухого материала, 7-циклон, 8- вентилятор.

Процесс сушки обычно регулируют по влажности теплоносителя на выходе из барабана. В следствие большого запаздывания в объекте качественное регулирование может быть обеспечено только с помощью многоконтурных систем. Например , подачей топливного газа управляет каскадная система регулирования температуры воздуха в барабане (стабилизирующий регулятор) с корректировкой по влажности воздуха на выходе из сушилки (корректирующий регулятор). При наличии надежного измерительного преобразователя остаточной влажности высушиваемого материала возможно введение в данную систему еще одного контура с регулятором влажности твердого материала, выходной сигнал которого в качестве задания направляют на регулятор влажности сушильного агента.

Для повышения чувствительности АСР температуры воздуха датчик температуры ( обычно термопара) устанавливают в пределах первой трети длины барабана ( т.к. здесь температура теплоносителя изменяется более интенсивно).

Стабилизацию расхода влажного материала обеспечивает стабилизирующий регулятор расхода (FC).

Полнота сгорания топлива обеспечивается АСР соотношения расходов газа и воздуха , обеспечивающей подачу первичного воздуха в топку.

Требуемая температура воздуха на входе в барабан обеспечивается стабилизирующим регулятором температуры , воздействующим на подачу вторичного воздуха в камеру смешения.

Нагрузка объекта по сушильному агенту (воздуху) поддерживается на постоянном значении регулятором разрежения воздуха в смесительной камере, воздействующим на клапан , установленный на линии отвода воздуха после циклона.

Контролю и регистрации подлежат расходы  топливного газа и вторичного воздуха , а также разряжение и температура в бункере сухого материала.