Автоматика и автоматизация химико-технологических

процессов

Объем:   осенний семестр   :  лекции                 36 часов

лаборатории       36 часов

зачет

весенний семестр   : лекции                  18 часов

лаборатории        18 часов

курсовой проект  18 часов

экзамен

Учебная литература по курсу:

1. Автоматизация производственных процессов в химической промышленности.  Л.М.Полоцкий, Г.И.Лапшенков .М.Химия ,1988г.

2. Автоматическое управление в химической промышленности. Е.Г.Дудников,А,в,Казаков,Ю.Н.Софиева, А.Э.Софиев,А.М.Цирлин. М.Химия,1987г.

3. Технологические измерения и приборы. Н.Г.Фарзане, Л.В.Илясов, А.Ю.Азим-Заде.М.Высш.шк. 1989 г.

4. Автоматическое регулирование и регуляторы. А.А.Шарков, Г.М.Притыко, Б.В.Палюх. М.Химия ,1990 г.

5. Автоматизация производственных процессов в химической промышленности. В.В.Шувалов, Г.А.Огаджанов,В.А.Голубятников. М.Химия.1991 г.

6.Автоматизация производственных процессов в химической промышленности. В.А.Голубятников,В.В.Шувалов М.Химия,1985 г.

7. Основы автоматизации технологических процессов химических производств. Е.Ф.Шкатов, В.В.Шувалов.  М.Химия ,1988 г.

Введение

В химической промышлености комплексной механизации и автоматизации уделяется большое внимание. Это объясняется сложностью и высокой скоростью протекания технологических процессов, а также чувствительностью их к нарушению режима, вредностью условий работы, взрыво- и пожароопасностью перерабатываемых веществ и т. д.

По мере осуществления механизации производства сокращается тяжелый физический труд , но человек продолжает  принимать непосредственное участие в технологическом процессе , при этом на него возлагаются функции управления механизмами и машинами.

С увеличением нагрузок аппаратов , мощностей машин , сложности и масштабов производства , с повышением давлений, температур, скоростей химических реакций ручной труд  даже в механизированном производстве подчас просто немыслим. Например, в производстве полиэтилена давление достигает 300 МПа, в производстве карбида кальция температура в электрических печах равна 3000оС, процесс обжига серного колчедана в кипящем слое продолжается несколько секунд. В таких условиях даже опытный рабочий часто не в состоянии своевременно воздействовать на процесс в случае отклонения его от нормы , а это может привести к авариям, пожарам, взрывам.

Ограниченные возможности человеческого организма

( утомляемость ,недостаточная скорость реакции на изменение окружающей обстановки и на большое количество поступающей информации , субъективность в оценке сложившейся ситуации ) являются препятствием для дальнейшей интенсификации производства.

Наступает новый этап машинного производства-автоматизация производства.  Этот  этап характеризуется освобождением человека от непосредственного выполнения функций управления производственными процессами и передачей этих функций автоматическим устройствам.

Автоматизация приводит к улучшению основных показателей эффективности производства: увеличению количества , улучшению качества, снижению себестоимости продукции , повышению производительности труда.

Проведение некоторых современных технологических процессов возможно только при условии их полной автоматизации ( например, процессы , осуществляемые на атомных установках, процессы дегидрирования и др.). При ручном управлении такими процессами малейшее замешательство человека и несвоевременное воздействие его на процесс могут привести к серьезным последствиям.

Автоматизация  способствует безаварийной работе оборудования , исключает случаи травматизма, предупреждает загрязнение окружающей среды промышленными отходами.

При выборе объекта автоматизации определяющими являются экономические факторы. И лишь в тех случаях , когда автоматизация вводится для обеспечения безопасности обслуживающего персонала , экономическая эффективность автоматизации уходит на второй план.

Ступени автоматизации

Активное развитие работ по автоматизации технологических процессов в нашей стране началось в 50-е-60-е годы. В 60-е годы основное внимание   было      уделено     созданию     локальных систем ,

обеспечивающих автоматизацию простейших функций управления технологическими процессами:  централизованный контроль, противоаварийную защиту, регулирование основных технологических параметров.

Развитие химической технологии , интенсификация технологических процессов, проведение их в режимах , близких к критическим , применение агрегатов большой единичной мощности потребовало создания гораздо более современных систем управления , чем локальные системы автоматизации. Эти принципиально новые системы получили название  автоматизированных систем управления технологическими процессами  (АСУТП).

Создание АСУТП стало возможным благодаря использованию ЭВМ (второго поколения) для управления технологическими процессами в "реальном" времени , т.е. в едином темпе с развитием управляемого процесса. ( Первые системы появились в 60-х годах :системы КАСКАД, АВТОДИСПЕТЧЕР для управления аммиачным производством ). В настоящее время АСУТП находят широкое применение.

АСУТП отличаются от локальных систем управления следующим:

1. более совершенной организацией потоков информации,

2. практически полной автоматизацией получения ,обработки и представления информации,

3. возможностью активного диалога оперативного персонала с ЭВМ в процессе управления,

4. более высокой степенью автоматизации функций управления ,

включая пуск и остановку производства.

От систем управления автоматическими производствами типа цехов и заводов -автоматов ( являющихся высшей степенью автоматизации ) АСУТП отличается значительной степенью участия человека в процессе управления. По мере развития АСУТП и технического совершенствования технологических объектов эти различия уменьшаются.

Управление технологическим процессом. Основные понятия.

Управление. Давая определение автоматизированному производству , мы говорим, что оно характеризуется передачей функций управления от человека автоматическим устройствам. Что же это за функции? Из чего складывается процесс управления?

Процесс управления складывается из следующих операций , которые можно объединить в три группы:

1.получение и обработка информации о состоянии управляемого технологического процесса,

2.анализ полученной информации и принятие решения о целесообразном воздействии на процесс,

3.осуществление принятого решения , т.е. непосредственное воздействие на процесс путем изменения материальных или энергетических потоков.

Управляемый технологический процесс вместе с оборудованием ,в котором он осуществляется , называется технологическим объектом управления  (ТОУ).

К ТОУ относятся как отдельные технологические агрегаты и установки ,реализующие локальный технологический процесс , так и целые производства (цехи, участки) промышленного предприятия. Существуют супер-ТОУ (например, установка ЛК-6У на нефтеперерабатывающем заводе) , включающие сотни технологических аппаратов.

ТОУ должен удовлетворять следующим требованиям:

1.оборудование ТОУ должно быть полностью механизировано и безотказно работать в установленный межремонтный период,

2.желательно , чтобы реализуемый процесс был непрерывным,

3.технологическая схема ТОУ должна быть составлена таким образом , чтобы он был управляемым т.е.:

а.разбит на определенные зоны с возможностью воздействия на                     технологический режим в каждой из них изменением материальных или энергетических потоков,

б. чтобы была возможность воздействия на характеристики оборудования,

в. чтобы был обеспечен доступ человека к местам установки датчиков , регулирующих органов,

г. чтобы число возмущающих воздействий , поступающих в основные аппараты схемы , технологический режим в которых обуславливает количество и качество выпускаемых целевых продуктов , было сведено к минимуму. Последнее достигается установкой промежуточных аппаратов- ресиверов,емкостей с мешалками, теплообменников , уменьшающих амплитуду и частоту изменения таких параметров как давление ,состав, температуру.

Сложность управления ТОУ заключается в том ,что они постоянно подвергаются возмущающим воздействиям, нарушающих технологический режим.

Возмущения условно можно разбить на два вида:

а. Внешние -проникающие в ТОУ извне при изменении всех входных и некоторых выходных параметров , а также параметров окружающей среды. Так изменение давления греющего пара нарушает теплообмен в нагревателе, а значит и температуру продукта на его выходе ; изменение расхода кубового остатка повлияет на уровень в ректификационной колонне.

Б.Внутренние-  возникающие в самом ТОУ при изменении характеристик технологического оборудования (изменение активности катализатора,отключение отдельных аппаратов,коррозия внутреннних поверхностей аппаратов).

Классификация ТОУ

С точки зрения автоматизации и управления ТОУ можно разделить по:

1.типу технологического процесса,

2.характеру       -"  -                            ,

3. сложности      -  "  -                          ,

4. характеру параметров ,участвующих в управлении.

По типу процессов,протекающих в ТОУ различают следующие классы  ТОУ:

гидромеханические (в них призводится перемещение жидкостей или газов,перемешивание  ,разделение неоднородных сред),

тепловые (в них осуществляется нагревание ,охлаждение, выпаривание,кристаллизация),

массообменные ( в них идут процессы ректификации , абсорбции, адсорбции,сушки , экстракции),

механические  ( в них производится измельчение , дозирование , перемещение твердых материалов),

химические  (в них осуществляются окисление, восстановление , синтез, нейтрализация ,нитрование и т.д.)

Технологические процессы одного типа могут отличаться аппаратурным оформлением, свойствами перерабатываемых веществ , однако все они протекают по одним и тем же законам и характеризуются аналогичными зависимостями между параметрами. Это дает возможность разработать типовое решение по их автоматизации.

По характеру технологического процесса ТОУ делятся на ТОУ с непрерывным характером производства и с периодическим (дискретным). В первом случае технологический режим после пуска ТОУ устанавливается неизменным на длительные сроки (недели ,месяцы),

во втором -длительность технологических операций незначительна (минуты, часы).  Автоматизация периодических процессов существенно осложнена необходимостью перестройки работы аппаратов, заключающейся в изменении технологических режимов, а также маршрутов материальных и энергетических потоков.

Степень сложности ТОУ характеризуется информационной емкостью объекта , т.е. числом технологических параметров ,участвующих в управлении.

информационная  емкость   число параметров       пример ТОУ

минимальная                                   10 - 40                            насосная

малая                                                 41 - 160              массобменная колонна

средняя                                            161 - 650              установка первичной

переработки нефти

повышенная                                   651 -2500             производство этилена

высокая                                         свыше 2500           установки глубокой

переработки нефти

По характеру параметров управления ТОУ делятся на объекты с сосредоточенными и распределенными параметрами. В первом случае параметр имеет одно числовое значение в разных точках в данный момент времени , во втором - значение параметра неодинаковы в разных точках.

Система управления

Совокупность технических средств ,используемых для управления и персонал , принимающий в нем непосредственное участие , образуют совместно с объектом  систему управления.

Первая функция  системы управления - получение информации о состоянии объекта управления. Ее выполняет часть системы управления , называемая  системой контроля. Основными компонентами ее являются измерительные приборы и измерительные преобразователи.

Схему  системы управления можно представить следующим образом:

Возмущения

Входные потоки                                                                    Выходные потоки

ТОУ

Управляющие                                                                             Информация

воздействия

Устройства связи с ТОУ

Контроля  Сигнализации  Регулирования  Программно-  Защиты

логического

средства представления                                 управления

информации

информация                                          задания

комплекс ТСА

директивные              Оперативный технологический персонал

указания

Оперативный персонал с помощью комплекса автоматических устройств получает информацию о состоянии ТОУ и воздействует на входные потоки таким образом , чтобы достигалась цель функционирования ТОУ.

Автоматические средства контроля обеспечивают быстрые и точные измерения параметров (давление,расход, температура). В их составе могут быть самопишущие приборы , позволяющие наблюдать динамику изменения технологических параметров.

Устройства сигнализации предназначены для автоматического  оповещения персонала об отклонении параметров за допустимые пределы путем подачи световых и звуковых сигналов. Как правило звуковой сигнал служит лишь для оповещения оператора о факте появления события , а световой точно указывает на его место и характер.

Различают следующие виды сигнализации: предупредительную , аварийную , и сигнализацию положения.

Предупредительная оповещает оператора об отклонениях параметров за пределы , определяемые нормальным технологическим режимом.

Аварийная  служит для оповещения персонала о недопустимых значениях параметров ,отключении аппаратов технологической схемы и т.д.

Положения -оповещает оператора о состоянии механизмов и машин ( включены ,отключены) ,положении регулирующих и запорных органов в данный момент времени.

Устройства регулирования предназначены для поддержания текущего значения параметра равным заданному.

Устройства защиты предназначены для предотвращения аварий, пожаров , взрывов , выхода из строя оборудования. При срабатывании аварийной сигнализации устройства защиты воздействуют на процесс ( открывая или закрывая технологические магистрали , включая или отключая электродвигатели механизмов ) таким образом , чтобы ликвидировать критическое состояние объекта управления с наименьшими потерями.

Устойства программно-логического управления служат для выполнения

операций пуска , останова процесса , перевода установок периодического действия с одной рабочей операции на другую.

Классификация систем управления

Системы управления могут классифицироваться по различным признакам. Основными из них являются: цель управления  , способ управления  ,степень участия человека в управлении   , место расположения технических средств сбора и обработки информации  , степень централизации управления.

1. По цели управления системы управления делятся на стабилизирующие и оптимизирующие.  Стабилизирующие - поддерживают критерий управления на постоянном , заранее заданном значении ;  oптимизирующие - на экстремальном для создавшейся производственной ситуации.

Критерий управления - показатель , характеризующий функционирование ТОУ в целом. В качестве критерия управления могут выступать выходные параметры процесса (расход ,качество) , себестоимость целевой продукции, прибыль.

Стабилизирующая система оправдана только при автоматизации стационарных объектов , в которые возмущения проникают редко и они незначительны. Для сложных нестационарных ТОУ следует применять оптимизирующие системы.

2.По способу управления системы управления делятся на : замкнутые , разомкнутые , комбинированные.

В замкнутых СУ воздействия формируются в зависимости от отклонения текущего значения критерия управления от заданного. Такие системы не препятствуют проникновению в технологический объект управления возмущений , а только реагируют на их последствия.

Разомкнутые СУ формируют управляющие воздействия в зависимости от возмущений ( при этом значения критерия управления не используются). Достоинством таких систем является то , что возмущающие воздействия ликвидируются до поступления в ТОУ. Однако ликвидировать все возмущения практически невозможно.

Комбинированные СУ сочетают свойства замкнутых и разомкнутых систем.

3. По степени участия человека в управлении САУ делятся на : системы автоматического управления - без привлечения к управлению технологического персонала, автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) -человеко машинные системы.

4. По степени централизации управления САУ делятся на: централизованные  и  децентрализованные (распределенные). В свою очередь децентрализованные системы бывают одноуровневые и многоуровневые.

Пункты управления ТОУ.

Место , где сосредоточены средства представления информации и органы управления объектами называют пунктом управления. Различают местные (МП) , операторские (ОП) и диспетчерские пункты управления.

Местные предназначены для управления отдельными механизмами , технологическими агрегатами и располагаются рядом с ними и обслуживаются аппаратчиками. Щиты местных пунктов оборудуют средствами контроля , управления и сигнализации.

Операторские пункты предназначены для управления технологическими процессами ( установками). Оснащаются всеми видами технических средств автоматизации, средствами связи ,УВМ. Кроме информации о  процессе в операторский пункт поступают различные задания и советы от вышестоящих пунктов управления.

Диспетчерский пункт служит для управления более крупной , чем технологическая установка , производственной единицей (цех ,завод, комбинат). Диспетчерский  пункт оборудуют щитами с мнемосхемами , контролирующими приборами (для основных параметров),средствами связи с другими пунктами управления и информационно-вычислительным центром предприятия.

Выбор параметров управления.

А. Выбор регулируемых величин и каналов внесения регулирующего воздействия.

Из многих параметров ,характеризующих процесс необходимо выбрать те , которые подлежат регулированию и изменением которых целесообразно вносить регулирующие воздействия. Обычно их число не превышает 1/4 части всех параметров , участвующих в управлении.

Выполнить эту задачу можно лишь по результатам анализа целевого  назначения процесса и его взаимосвязи с другими процессами производства. Исходя из результатов анализа, выбирают критерий управления ,его заданное значение  и параметры , изменением которых наиболее целесообразно на него воздействовать. Последнее достигается на основе статических и динамических характеристик процесса, дающих представление о взаимозависимости параметров. Например , зависимость выхода целевого продукта С  от  температуры (Т)  и  давления (Р).

С                                                         С

при изменении Т

Т      Р

при изменении Р

Т,Р                                                    время

статическая характеристика             динамическая характеристика

Из статической характеристики видно , что влияние  Т  больше чем   Р. Из динамической характеристики видно ,что наименьшее запаздывание также будет иметь место при изменении  температуры. Другими словами канал регулирования выбирают так , чтобы регулирующее воздействие сопровождалось максимальным и быстрым изменением регулируемой величины , т.е. чтобы коэффициент усиления объекта по каналу регулирования был максимален.

После выбора  критерия управления и каналов воздействия на него приступают к анализу ТОУ с точки зрения возможных возмущений и путей их ликвидации до поступления в объект. При этом особое внимание обращают на стабилизацию входных параметров , т.к. с их изменением в объект поступают наиболее сильные возмущения.

Как правило , все возмущения не удается ликвидировать до поступления в объект. Особо трудно предусмотреть и устранить внутренние возмущения. Поскольку все возмущения не могут быть ликвидированы , они приводят к изменению режимных параметров , а затем и критерия управления. Появляется необходимость регулирования режимных параметров.

В конечном итоге приходят к созданию комбинированной системы управления , осуществляющей регулирование критерия  управления , режимных и входных параметров.

Б.Выбор контролируемых величин.

Контролю подлежат параметры , по  значениям которых осуществляется оперативное управление технологическим процессом. К таким параметрам относятся все режимные и выходные параметры , а также входные параметры , при изменении которых в объект будут поступать возмущения.

Обязательному контролю подлежат параметры значения которых регламентируются технологической картой.

В.Выбор сигнализируемых величин.

К выбору приступают после анализа ТОУ в отношении его взрыво- и пожароопасности, токсичности и агрессивности перерабатываемых веществ , возможных аварий и несчастных случаев.

Предаварийной ( а при необходимости предупредительной ) сигнализации подлежат параметры , предельные значения которых могут привести к:   взрыву и пожару,  несчастным случаям , аварии , выходу из строя оборудования , существенному нарушению технологического режима, выпуску некондиционной продукции и браку.

Сигнализации подлежит факт изменения количественных и качественных характеристик целевых продуктов , не предусмотренная технологическим регламентом остановка отдельных агрегатов.

Г.Выбор параметров и способов защиты.

Оперативный персонал при его оповещении устройствами сигнализации о нежелательных событиях должен принять соответствующие меры по их ликвидации. Если эти меры окажутся неэффективными и параметр достигнет аварийного значения , должны сработать системы противоаварийной защиты (ПАЗ) , которые автоматически по заданной программе перераспределяют материальные или энергетические потоки ,включают и отключают аппараты объекта с целью предотвращения взрыва , аварии , несчастного случая и т.д.

Возврат ТОУ в рабочее состояние после срабатывания ПАЗ осуществляется технологическим пресоналом.

Комплекс реализуемых способов защиты разрабатывают , исходя из особенностей ТОУ , анализа аварийных ситуаций и категории взрывоопасности ТОУ. В случае отключения питания система ПАЗ должна обеспечить перевод ТОУ в безопасное состояние.

Определение уровня автоматизации ТОУ

Уровень автоматизации характеризует долю труда по управлению ТОУ ,  производимую автоматически , без участия человека, Количественная оценка его осуществляется с помощью показателя  К

æ=i=112αiiαi

где  кi -частные показатели уровня автоматизации отдельных функций управления.

ai  - коэффициент " важности " функций , определяющий относительную значимость данной функции в общем процессе управления.

Максимальное значение показателя  к равно  единице (кмакс=1), а нормативное его значение принимают в диапазоне 0.75-0.9

i                         функции управления                                              a

1       контроль технологических параметров                                   0.9

2       контроль параметров качества сырья,полуфабрикатов       0.9

3       регистрация технологических параметров                              0.7

4      контроль состояния основного оборудования                        1.0

5      контроль работоспособности комплекса ТСА                        1.0

6      расчет технико-экономических показателей                              0.8

7      анализ технологических ситуаций                                              0.7

8      пуск и останов                                                                                 0.8

9       управление технологическим процессом                                  0.9

10    оптимизация технологического процесса                                 0.9

11    оценка качества ведения технологического процесса            0.7

12    обмен информацией со смежными уровнями управления     0.7

Если СУ не выполняет какую либо функцию , то частный показатель принимат равным нулю.