Автоматические   регуляторы

Автоматический регулятор - это средство автоматизации , получающее , усиливающее , и преобразующее сигнал отклонения регулируемой величины и целенаправленно воздействующее на объект регулирования. Он обеспечивает поддержание заданного значения регулируемой величины или  изменение ее значения по заданному закону.

Классификация  регуляторов

Регуляторы классифицируются в зависимости от назначения , принципа действия , конструктивных особенностей , вида используемой энергии  и т.д.

1.По виду регулируемого параметра регуляторы бывают : температуры , давления, расхода . соотношения и т.д.

2.По конструктивным признакам : аппаратные , приборные , агрегатные , модульные (элементные).

Аппаратный регулятор -устройство , работающее в комплекте с первичным измерительным преобразователем. Такой регулятор работает независимо (параллельно) от средств измерения данного технологического параметра.

Приборный регулятор работает только в комплекте с вторичным измерительным прибором.Сигнал рассогласования на вход регулятора поступает с выхода вторичного измерительного прибора. В ряде случаев само регулирующее устройство приборного типа размещается в одном корпусе с вторичным измерительным прибором.

Достоинством приборных регуляторов является то , что не требуется установка дополнительных первичных преобразователей и прокладки линий связи от них до регуляторов. Недостатком -более низкие динамические свойства и надежность по сравнению с аналогичными параметрами регуляторов аппаратного типа.

Агрегатные регуляторы состоят из отдельных унифицированных блоков , выполняющих определенные функции.

Модульные (элементные) состоят из отдельных модулей (элементов) , выполняющих простейшие операции.

3.В зависимости от источника используемой энергии регуляторы подразделяются на регуляторы прямого и косвенного (непрямого) действия. В регуляторах прямого действия одновременно с измерением регулируемой величины от объекта регулирования отбирается часть энергии , которая используется для работы регулятора и воздействия на его исполнительный механизм. Таким образом в систему автоматического регулирования энергия извне  не подводится. При использовании регуляторов косвенного действия энергия для их работы подводится извне.

4.В зависимости от вида используемой энергии регуляторы косвенного действия подразделяются : электрические , пневматические , гидравлические, комбинированные. Выбор регулятора по  виду используемой энергии определяется характером объекта регулирования и особеностями автоматической системы.

Элктрические регуляторы применяются главным образом для регулирования на невзрывоопасных объектах при больших расстояниях от пункта управления до объекта регулирования. К недостаткам этих регуляторов следует отнести сложность аппаратуры , которая требует высокой квалификации эксплуатационного и наладочного персонала.

Пневматические регуляторы применяются во взрыво- и пожароопасных зонах при небольших расстояниях (до 300 м) от пункта управления до объекта регулирования. Достоинством их является простота в обслуживании и наладке. Недостатком- потребность в специальном источнике питания, жесткие требования к его качеству, большая  инерционность.

Гидравлические регуляторы применяются во взрыво- и пожароопасных зонах , как правило, при непосредственном размещении элементов регулятора в зоне объекта регулирования. Достоинством регуляторов является надежность, большие развиваемые перестановочные усилия. Недостатки - потребность в специальном питании ,ограниченный радиус действия , трудность реализации сложных законов регулирования.

Комбинированные регуляторы применяются в случаях , когда необходимо использовать отдельные преимущества электро- , пневмо-, или гидрорегуляторов.

5.По характеру изменения регулирующего воздействия регуляторы подразделяются на регуляторы с линейным и нелинейным законами регулирования.

6.По роду действия регуляторы бывают дискретного и непрерывного действия. В первом случае регулирующий орган перемещается только при достижении непрерывно изменяющейся регулируемой величиной определенных заданных значений , во втором- непрерывно в зависимости от изменения регулируемой величины.

7.По виду задающего воздействия на регулятор регуляторы делят на:

а. Стабилизирующие- поддерживающие регулируемый параметр на определенном заданном значении во времени.

б. Программные -поддерживающие параметр по заранее заданному закону во времени.

в. Следящие -изменяющие регулируемый параметр в соответствии с законом изменения другого параметра или величины , меняющихся по неизвестному закону, который характеризует какой-либо другой процесс и является управляющим по отношению к регулируемому параметру (например, регулирование соотношения расходов).

8.По виду настройки регуляторы могут быть :

а. с предварительной настройкой. Регулирующее воздействие формируется от заданного значения величины регулируемого параметра.

б. с автоматической настройкой. Регулирующее воздействие формируется в результате автоматического поиска , т.е. в результате пробных регулирующих воздействий на объект. (другое название регуляторов - самонастраивающиеся).

9.По характеристике действия (зависимости между изменением регулируемой величины и перемещением регулирующего органа (регулирующего воздействия)) регуляторы подразделяются на: позиционные , пропорциональные , интегральные , пропорционально-интегральные, пропорционально-дифференциальные , пропорционально-интегрально-дифференциальные.

Позиционные регуляторы

Регулятор , у которого регулирующий орган может занимать ограниченное число определенных положений , называется позиционным. Чаще всего применяются двух и трехпозиционные регуляторы.У двухпозиционных регуляторов , в зависимости от знака отклонения регулируемой величины, регулирующий орган либо полностью открыт , либо закрыт.

Уравнение двухпозиционного регулятора:

m = 0  при       у > 0

m = 1  при       у < 0

Статическая характеристика регулятора имеет вид:

Реальные Пз-регуляторы имеют зону нечувствительности вследствие  наличия ее у элемента сравнения и усилителя ,входящих в состав регулятора. Кроме того в структуру регулятора вводят специально звенья ,позволяющие изменять ширину этой зоны. Участки характеристики 2-3 и 5-6 соответствуют мгновенному перемещению регулирующего органа из положения " открыто" в положение "закрыто".

Вид графика изменения регулируемой величины будет зависеть от типа объекта регулирования ( статического или астатического).

Вид графика:

Из графика следует  , что при уменьшении зоны нечувствительности амплитуда А и период колебаний Т регулируемого параметра будут уменьшаться.При нейтральной зоне , стремящейся к нулю частота переключений регулирующего органа  (f = 1/ T) будет бесконечно большой. Поэтому для уменьшения износа переключательной аппаратуры и регулирующего органа необходимо вводить зону нечувствительности , при которой амплитуда колебаний регулируемого параметра не выходила бы за допустимые пределы,  а частота переключений обеспечивала  достаточную надежность работы регулятора.

Позиционные регуляторы выпускаются как аппаратного так и приборного типа.

Простейшим критерием ,исходя из которого может быть выбран позиционный закон регулирования , является отношение чистого запаздывания t к постоянной времени Т объекта управления . Позиционный закон выбирается при    t / Т < 0.2.

Пропорциональный  регулятор

Пропорциональным (статическим , П-регулятором) называется такой регулятор , у которого перемещение регулирующего органа ( регулирующее воздействие) пропорционально отклонению регулируемого параметра от заданного значения, т.е.

m = S1 Y = Кр Y    , где   S1 (Кр) - коэффициент усиления регулятора, являющийся его настроечным параметром.

Передаточная функция регулятора:

W(p) = S1 = Кр

П-регуляторы могут быть прямого и косвенного действия.

Для характеристики регулятора часто (особенно для пневматических) применяется величина обраная коэффициенту усиления - предел пропорциональности.  Она выражается в процентах:

d = ( 1 / Кр  ) 100%

Предел пропорциональности называют также диапазоном дросселирования и зоной регулирования.

Статическая характеристика П-регулятора имеет вид:

Чем меньше предел пропорциональности , тем при меньших значениях изменения регулируемой величины регулирующий орган перемещается из одного крайнего положения в другое. При d=0 пропорциональный регулятор превращается в двухпозиционный.

Основным достоинством П-регулятора является простота и наличие пропорциональной зависимости между скоростью перемещения регулирующего органа и скоростью изменения регулируемой величины , что  свидетельствует о его достаточном быстродействии.

Недостатком регулятора является наличие статической ошибки , т.е. остаточного отклонения регулируемой величины , величина которого тем больше , чем больше предел пропорциональности регулятора.

Временная характеристика регулятора имеет вид:

Пунктиром представлена характеристика реального П-регулятора.

Интегральный   регулятор

Интегральным или астатическим называется такой регулятор , у которого  перемещение регулирующего органа ( регулирующее воздействие) пропорционально интегралу отклонения регулируемого параметра от заданного значения:

m=So0tYdt+m0=1TotYdt+mo  , где   m0 -регулирующее воздействие при исходном положении регулирующего органа. Передаточная функция регулятора имеет вид:

W(p) = So / p  = 1 / Tир .

Астатическим регулятор называется потому , что одному и тому же значению регулируемого параметра могут соответствовать различные положения регулирующего органа.

So-коэффициент пропорциональности , представляющий скорость перемещения регулирующего органа при 100% отклонении регулируемого параметра. Ти(время интегрирования) -время перемещения регулирующего органа из одного крайнего положения в другое при 100% отклонении регулируемого параметра .

При скачкообразном изменении Y  на величину DY получим:

m =( 1 / Ти  ) DY t

Откуда видно , что временная характеристика регулятора -прямая линия, наклон которой зависит от Ти.

Недостатком интегрального регулятора является относительно невысокая скорость регулирования.

Достоинством -регулирование без остаточного отклонения ( если объект статический , т.е. обладающий самовыравниванием).  Если объект астатический , то система регулирования получается неустойчивой.

Пропорционально-интегральный регулятор

Пропорционально-интегральным ( ПИ - ) регулятором называется регулятор , у которого регулирующее воздействие пропорционально как отклонению так и интегралу отклонения регулируемой величины от заданного значения.

m=ðY+1ÒotYdt .

Передаточная функция ПИ-регулятора:  W(p) = кр + 1 /(Тир).

В этом случае по структуре ПИ-регулятор эквивалентен параллельному соединению П-регулятора  и И-регулятора. Если при настройке ПИ-регулятора установить  Ти=¥ , то он превратится в П-регулятор. Если установить       кр =0  , то получим И-регулятор. Структурная схема ПИ -регулятора ,в рассматриваемом варианте, имеет вид:

Параметрами настройки регулятора являются коэффициент усиления кр   и постоянная времени интегрирования Ти. .Настройки регулятора , выполненного по такой схеме являются независимыми.

При постоянном входном сигнале Y=Yo  уравнение регулятора можно представить в виде:

m = крYo   +  (1 / Tи) Yot

Откуда видно , что при скачкообразном изменении входного сигнала идеальный  ПИ-регулятор  сначала мгновенно изменяет свой выходной сигнал на значение  крYo , а затем начинает его увеличивать со скоростью  Y0  / Tи. При этом временная характеристика регулятора будет иметь вид:

Кроме рассмотренной структурной схемы ПИ-регулятора на практике широко применяется следующая схема:

которая реализует закон регулирования вида:

m=ð(Y+1Ò0tYdt)  , где   Тиз -время изодрома , Тиз=Ти кр.

Передаточная функция регулятора имеет вид:

W(p)=ð(Òð+1)Òð

Регулятор по такой схеме имеет взаимосвязанные параметры настройки статической и астатической частей по коэффициенту усиления   Кр.  Так , при изменении Кр будет изменяться и постоянная времени интегрирования

Ти = Тиз / Кр.

Временная характеристика такого регулятора имеет вид:

Из рисунка ясен физический смысл времени изодрома - это время в течение которого от действия интегральной составляющей выходной сигнал удваивается по сравнению с пропорциональной составляющей закона регулирования.

ПИ-регуляторы могут применяться , когда необходима высокая точность регулирования , для объектов любой емкости как при наличии , так и при отсутствии самовыравнивания , при больших , но плавных изменениях нагрузки.

Дифференциальные  регуляторы

Реально такие регуляторы бывают двух видов : пропорционально-дифференциальные (ПД-) и пропорционально-интегрально-дифференциальные (ПИД-) регуляторы. Дифференциальные регуляторы еще называют регуляторами с предварением.

Дифференциальными регуляторами называтся регуляторы , регулирующее воздействие которых содержит составляющую , пропорциональную скорости изменения  регулируемой величины. Такие регуляторы целесообразно применять в тех случаях , когда нагрузка обьектов регулирования изменяется часто и быстро , а запаздывания велики.

Уравнения регуляторов:

m=ðY+TdYdt   -   ПД-регулятор

m=ðY+1TotYdt+TdYdt     - ПИД -регулятор,

где Тд -время дифференцирования. Часто используют величину Тп= Тд / Кр , которую называют временем предварения.

Вид передаточных функций регуляторов:

W(p)=ð(1+Òð)W(p)=ð(ÒÒð2+Òð+1)Òð

Временные характеристики регуляторов:

Пунктирные линии на графиках соответствуют временным характеристикам реальных регуляторов.  Из графиков видно , что  при скачкообразном изменении входного сигнала на выходе регуляторов в начальный момент резко возрастает сигнал , а затем , с течением времени ,его величина определяется либо пропорциональной составляющей ( для ПД-регулятора), либо пропорциональной и интегральной составляющими (для ПИД-регулятора).

Время  предварения -это интервал времени между моментами достижения регулятором одинаковых положений при наличии предварения и без него. Это хорошо видно из графика реакции ПД -

регулятора на линейно нарастающий  входной сигнал:

Наклонная пунктирная линия на графике соответствует П-регулятору , т.е. регулятору без предварения.

В регуляторах может быть прямое и обратное предварение. В регуляторах с обратным предварением дополнительный сигнал по производной вычитается из основного , уменьшая его и как бы увеличивая сигнал отрицательной обратной связи. При таком предварении , чем больше скорость изменения параметра , тем больше расширяются пределы пропорциональности и этим обеспечивается нужное качество регулирования. Когда регулируемый параметр перестает меняться , то пределы пропорциональности сужаются до величины настройки.

Регуляторы с обратным предварением целесообразно применять для малоинерционных объектов , в которых после нанесения воздействия регулируемая величина меняется очень быстро.

Влияние характеристик объекта и регулятора на свойства замкнутой системы автоматического регулирования

Знание свойств объектов и регуляторов еще недостаточно для синтеза САР , так как неизвестно , какое влияние они оказывают на свойства замкнутой САР. Чтобы ответить на этот вопрос , рассмотрим взаимодействие объекта и регулятора в замкнутой САР на примерах регулирования простейших объектов первого порядка регуляторами различных типов , с помощью анализа математической модели САР.

Регулирование астатического объекта первого порядка И-регулятором

Рассчитаем основные параметры процесса регулирования , пользуясь методом преобразования структурных схем САР и аппаратом операционного исчисления.

Передаточная функция объекта:

W(p)p                                W(p)об =1 / Тобр

Передаточная функция регулятора:

m   -

l    +                       W(p)об                   Y           W(p)p = S0 / p

Для объекта можно записать:

Y(p) = W(p)об (l(р) - m(р ))   (1).

Для регулятора :     m(р) = W(p)p Y(p)           (2).

Для всей САР :         Y(p) = W(p)экв l(р)        (3).

Подставив m в уравнение 1  , получим      Y(p) = W(p)об[l(р)-W(p)pY(p)].

Выполнив соответствующие преобразования последнего уравнения , окончательно получим:

W(p)ý=Y(p)λ(p)=W(p)1+W(p)W(p)p

Подставив в это выражение значения передаточных функций объекта и регулятора , получим:

W(p)ý=ðS0+Òð2           (4)

В качестве входного сигнала на вход САР задают скачкообразное возмущение  l(t) = lo 1(t) , что расшифровывается так:

l(t) =0     при     t<0

l(t) =l0    при     t ³ 0

После преобразования  по Лапласу, это возмущение запишется в виде:

l (р) =  lо /р

Окончательно уравнение переходного процесса в операторной форме будет выглядеть:

Y(p)=λoppSo+Òð2=λÒ(ð2+SoÒ)  .

Пользуясь таблицей оригиналов , преобразуем его к виду:

Y(t)=λÒSosin(SoTt)

Следовательно , в САР , состоящей из астатического объекта первого порядка и  И-регулятора ,возникают незатухающие колебания регулируемого параметра с постоянной амплитудой. Реальные объекты обладают запаздыванием , которое делает переходный процесс расходящимся.Следовательно ,И-регулятор нельзя применять  для таких объектов.

Вид переходного процесса:

Y                                                           A = lo /Ö Tоб Sо

t

Регулирование астатического объекта первого  порядка П-регулятором

S1                                   Эквивалентная передаточная

функция системы регулирования:

m

l                                1/ Tобр                                    Wý=1S1+Tð

Изображение функции изменения регулируемого параметра в переходном процессе:

Y(ð)=λðS1(1+TS1p)

А ее оригинал:                          Y(t)=λoS1(1−e−S1Tt)

Откуда видно , что: 1. переходный процесс является апериодическим при любых значениях параметра объекта и регулятора,  2. П-регулятор регулирует с остаточным отклонением, 3.величина отклонения зависит от коэффициента пропорциональности (усиления) регулятора.

Вид переходного процесса:

Y

lo/S1

t

При наличии запаздывания в объекте регулирования переходный процесс может стать колебательным и даже расходящимся.

Регулирование астатического объекта первого порядка ПИ-регулятором

Структурная схема САР:

Эквивалентная передаточная

функция системы:

S1 + So/p

m                                                             Wý=ðÒð2+S1p+So

l                                  1/ Tобр                   Y

Изображение функции изменения регулируемого параметра:

Y(p)=λoTð2+S1p+So

Оригинал функции:

Y(t)=2λoT4SoT−S12e−S12Ttsin(12T4SoT−S12t)

В зависимости от знака подкоренного выражения могут иметь место два вида переходных прцессов: при положительном знаке развивается затухающий колебательный процесс , при отрицательном знаке -апериодический затухающий процесс.

Виды переходных процессов:

Y                                                      Y

0                                              t         0                                                         t

Регулирование статического объекта первого порядка И-регулятором

Структурная схема САР:

S0 / p                       Эквивалентная передаточная

функция замкнутой системы

m                                                      автоматического регулирования

l                        Коб/(1+Тобр)                Y  описывается выражением:

W(p)ý=æðÒð2+ð+æSo

Изображение переходного прцесса:

Y(p)=λoæÒ(ð2+1Òð+æÒSo)  .

Оригинал функции:

Y(t)=λoæÒæÒSo−14Ò2−t2Tsin(æÒSo−14Ò2  t)

Как видно из выражения, переходный процесс затухающий колебательный    (подкоренное выражение положительное) или  апериодический (подкоренное выражение отрицательное) с нулевым остаточным отклонением.  Виды переходных процессов  совпадают с приведенными ранее для САР с ПИ -регулятором.

Регулирование статического объекта первого порядка П-регулятором

Структурная схема САР:

S1                                               Эквивалентная передаточная

функция САР имеет вид:

m

l                              Коб/(1+Тобр)              Y      W(p)=æ1+æS1+Òò

Изображение функции переходного поцесса:

Y(p)=æλ(1+æS1)(1+Ò1+æS1p)p .

Оригинал функции:

Y(t)=æλ1+æS1(1−e−1+æS1Òt) .

Откуда видно ,что формируется апериодический процесс с остаточным отклонением вида:

Y

Yост

0                                                   t

Регулирование статического объекта первого порядка ПИ-регулятором

Структурная схема САР:

Эквивалентная передаточная функция:

S1 + So /p             W(p)ý=æðÒð2+(1+æS1)p+æSo

m

l                    Коб/(1+Тобр)         Y        Изображение функции:

Y(p)=æλÒ(ð2+1+æS1Òð+æSoÒ)

Оригинал функции переходного процесса:

Y(t)=æλÒæSÒ−(1+æS1)24Ò2−1+æS12Òsin(æSoÒ−(1+æS1)24Ò2  t)

Откуда видно , что переходный процесс затухающий и может принимать две формы: колебательную- при положительном подкоренном выражении     , апериодическую - при отрицательном подкоренном выражении        .

Следует отметить , что если объект (статический и астатический ) обладает запаздыванием ,то переходные процессы при определенных сочетаниях настроек регуляторов могут быть неустойчивами , в то время как они устойчивы , если объект не обладает запаздыванием.

Виды переходных процессов в системах автоматического регулирования и требования ,предъявляемые к ним

При отсутствии внешних возмущающих воздействий и соблюдении материального и энергетического балансов объекта управления автоматическая система находится в состоянии равновесия , а управляемая величина постоянна. Такой режим работы называется установившимся или стационарным.

При наличии внешних возмущений параметры технологического процесса изменяются , переходя от одного установившегося состояния в другое. Такой процесс носит название переходного или неустановившегося.

Форма переходного процесса является одним из основных показателей качества управления. Типичные формы переходных процессов в САР ,полученные в результате единичных , скачкообразных возмущающих воздействий , показаны на рисунках:

а) -апериодический затухающий, б)-колебательный затухающий, в)- колебательный с постоянной амплитудой колебаний (незатухающий),

г)-колебательный расходящийся.

Системы автоматического регулирования , в которых возможны только апериодические или колебательные затухающие переходные процессы называются устойчивыми.

Устойчивость является необходимым , но не единственным требованием , которому должна удовлетворять САР. В нужных пределах еще должны находиться показатели переходного процесса в замкнутой системе. К ним относятся:

1. максимальное динамическое отклонение регулируемого параметра  Ymax,

2.остаточное отклонение  после окончания переходного процесса  Yост,

3.время переходного процесса  tпп  , в течение которого отклонение регулируемого параметра от установившегося значения становится меньше заданной величины  DY,

4.степень затухания колебательного процесса:

y = (Y1 - Y2 )/ Y1 = 0.7-0.8

Для устойчивых САР    0<  y £ 1, причем чем ближе y к единице , тем больше запас устойчивости.

Вид переходного процесса: